## számú FÜGGELÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS

# Jelenlegi állapot:

A BKV Zrt. M1 metróvonal utastereinek mesterséges megvilágítását speciális „C” alumínium profilú lámpatestbe integrált plexi lap mögé szerelt fényforrások biztosítják. Egy „plexi ablak” mögött 2 db 18W-os kompakt fénycső helyezkedik el. Ez a világítási megoldás az M1 metróvonal 1995-ben történt felújítása során került kialakításra. A vonal műemlék jellegéből adódóan a világítási rendszer ilyen módon történő kialakítása jóváhagyásra került a főváros által delegált műemlékvédelmi szakemberekkel is. Az elmúlt 20 év a gondos karbantartási tevékenység ellenére is rányomta bélyegét a világítási rendszerre. Az utasterekben jelenleg nem biztosított a Metró Tervezési Irányelvekben padlószintre meghatározott 250 lux-os megvilágítási érték. Sajnos ez az érték a kompakt fényforrásokkal már az átadás során sem volt biztosított. Mérési eredmények alapján az utasterek megvilágítási értékei új fényforrások esetén is maximum 170-220 lux között változik (0,8-as avulással nem is számolva). A fényforrások üzemideje napi 24 óra. A biztonságos közlekedés lebonyolításához szükségessé vált a lámpatestekbe szerelt kompakt fényforrások kiváltása korszerű, alacsonyabb energiafogyasztású hosszabb élettartamú LED fényforrásokra.

# A MFAV utasterekben felszerelt lámpatestek mennyiségi kimutatása

# A létesített világításnál a már korábban említett plexi ablakok mögött két db FDD 18W-os kompakt fénycső helyezkedik el. Az alábbi felmérés a MFAV vonal állomásain található „plexi ablakok” számát tartalmazza.

| Lámpatestek száma állomásonként, perononként: |
| --- |
|  |  |  | Jobb peron | Bal peron |  |
| Hősök tere: |  | 74 | 76 |  |
| Bajza utca |  | 44 | 38 |  |
| Kodály körönd |  | 38 | 43 |  |
| Vörösmarty utca |  | 44 | 41 |  |
| Oktogon |  |  | 87 | 80 |  |
| Opera |  |  | 64 | 66 |  |
| Bajcsy |  |  | 65 | 65 |  |
| Vörösmarty tér |  | 66 | 66 |  |
| Összesen: |  |  | 957 |  |

# A Mexikói út, Széchenyi fürdő és Deák Ferenc tér állomásokon hagyományos fénycsöves világítás van kiépítve.

# A MFAV világítási hálózat jelenlegi tervei, helyszínrajza:

# A MFAV állomások jelenlegi világítási tervei (lámpakiosztási tervek, helyszínrajzok, elektromos tervek, „C” profil mechanikai kialakításának dokumentációi stb.) az üzemeltetőnél rendelkezésre állnak.

# Korszerűsítést követő állapot:

# Az M1 metróvonal világítási rendszerének korszerűsítése kapcsán az állomás jelenlegi arculatának megtartása mellett csak a „C” profilú lámpatestekbe telepített fényforrások és a hozzájuk tartozó előtétek cseréje van tervezve az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkező fényforrásra:

# Megnevezés: 					LED panel fényforrás egység

# Lámpatest „ablak” mérete: 			190mm × 95mm (lekerekített sarkokkal)

# LED:		LG5630R-C-830 mid power LED chip 3.    generációs   vagy ezzel egyenértékű

# LED fényforrás teljesítménye legfeljebb: 	25W

# LED fényforrás fényárama legalább:		3700lm

# Fényhasznosítás LED (min.) legalább:		140lm/W

# Fényhasznosítás komplett legalább:		120lm/W

# Színhőmérséklet:            	 		3000K (meleg fehér)

# Élettartam legalább:			50.000 óra (B50-L70)

# LED panel anyaga: 			alumínium (PCB)

# Névleges feszültség:			törpefeszültség

# Teljesítménytényező:			minimum 0,97 induktív (kapacitív nem lehet)

# EMC kompatibilitás:			feleljen meg a vonatkozó szabványoknak

# Egyéb:					A LED fényforrást úgy kell elhelyezni, hogy a „plexi

# ablakon” kijutó fény homogén legyen (ne legyen látható

# a LED-ek pontszerű fénye).

# A LED fényforrások hőmérséklete nem lépheti át

# a gyártó által megadott értéket (hűtésről gondoskodni kell).

# Kialakításnál külön működtető egység és csavaros rögzítésű LED panel

# A meglévő fényforrások helyére kerülő LED fényforrások a mai elvárásoknak megfelelően, alacsony energiafogyasztással, az utastérbe illeszkedően, alacsony karbantartási igényekkel és a Metró Tervezési Irányelvekben szereplő előírásoknak megfelelő megvilágítást kell, hogy biztosítsanak. A fényforrás cserét követően padlószinten az előírt 250 lux-os megvilágítási szintet kell biztosítani 0,8-as avulási tényezővel kalkulálva.

# A fényforrásokra és tartozékaira (driverek stb.) kivitelezőnek 3 év teljes körű cseregaranciát kell biztosítania.

- A világítás korszerűsítés kapcsán elvégzendő feladatok:

- A munkát csak az üzemeltetővel egyeztetett és jóváhagyott fényforrás lámatestbe történő beépítési rajza és egy peronra elvégzett (Bajcsy Zsilinszky utca jobb peron) világítási tervező programmal (Relux) történt számítás, megvilágítási terv birtokában lehet megkezdeni.

- A kivitelezőnek be kell szereznie és át kell adnia a LED fényforrás egységeket (több ütemben). A világítás korszerűsítés során felhasználásra kerülő anyagokat (műbizonylatokkal) előzetesen szükséges jóváhagyásra bemutatni az üzemeltető részére.

- A kivitelezőnek az érintett állomásoknál az elvégzendő munkákra vonatkozóan perononkénti (bal-jobb) lebontott ütemtervet kell készíteni.

- A MFAV állomásain munkát végezni csak a szolgáltatási szerződés megkötését követően külön megrendelés (BMR) és érvényes munkavégzési engedély birtokában lehet. Munkavégzés az utasforgalom zavarása nélkül, csak éjszaka üzemszüneti időben (23.45 órától 04.30 óráig) szakfelügyelet mellett végezhető.

- Az új fényforrások beépítése előtt a meglévő fényforrásokat és azok tartozékait (foglalatok, előtétek, szerelőpanel, vezetékezés egy része) el kell távolítani, le kell bontani. A bontási munkák során ügyelni kell arra, hogy egy éjszaka csak annyi régi fényforrás kerülhet elbontásra, amely helyére üzemkezdetig az új beépítésre kerül. Az üzemi és utasterekben anyagok (szerelési anyagok, állvány stb.) deponálására nincs lehetőség.

- A kivitelező az éjszakai munkavégzések után az állomást csak úgy hagyhatja el, ha az utasforgalom lebonyolítására alkalmas, tiszta. A munkavégzés során keletkezett bontott anyagokat és a padlón keletkezett szennyeződést el kell távolítani.

- A bontott anyagokat szállítólevélen tételesen át kell adni az üzemeltető számára. Az átadás (perononkénti mennyiségenként) a BKV Zrt. Kőér utcai járműtelep 270-es számú raktárában kell, hogy megtörténjen.

- Egy peron fényforrás cseréjének befejezése után azt a részmunkát készre kell jelenteni. A készre jelentéshez csatolni kell a peron megvilágítás mérési jegyzőkönyvét és a szükséges biztonságtechnikai mérési jegyzőkönyvet (ÉV jegyzőkönyv).

- A világítási korszerűsítés során a kivitelezőnek el kell végeztetnie az új fényforrásokkal szerelt „C” profilú lámpatestek minősítését is, a jelenleg érvényben lévő lámpatestekre vonatkozó szabványok által (MSZ EN 60598). A vizsgálatokat akkreditált független minősítő intézet által kiállított tanúsítással, jegyzőkönyvvel igazolni kell. A magyar nyelvű vagy magyar fordítással ellátott jegyzőkönyvet, vizsgálati anyagot a munkák teljes befejezéséig át kell adni a megrendelő részére.

- Részszámlázási lehetőség:

- részszámla: 559 db fényforrás beépítése Vörösmarty tér, Bajcsy Zs. út, Opera és Oktogon állomásokon. Perononkénti ÉV és megvilágítás mérési jegyzőkönyvek elkészítése.

- részszámla: 398 db fényforrás beépítése Vörösmarty utca, Kodály Körönd, Bajza utca, Hősök tere állomásokon. Perononkénti ÉV és megvilágítás mérési jegyzőkönyvek elkészítése, valamint a lámpatestek minősítésére vonatkozó anyagok átadása.

- Az ajánlattételi szakaszban a megrendelő igény szerint helyszíni bejárást biztosít.